Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami:

  - 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn.

  - Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  - 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

  - 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE)

  - Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU)

  - EN 12100, EN 13857, EN 60204

- Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016

- Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE oraz powinien być wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej. Data produkcji min. 2025r.

- Producent musi posiadać ISO9001, 14001, 45001.

- Dostarczone urządzenie powinno być w całości wyprodukowane i przetestowane przez jednego producenta.

- Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane.

- Silnik i prądnica z bieżącej produkcji.

- Wymagana bardzo mocna konstrukcja, wzmacniana od wewnątrz, zabezpieczona przed odkształceniami

- Wysoka jakość obudowy - obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana wielowarstwowo

- Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.

- Wymagany jest centralny uchwyt załadunkowy (tzw. „ucho”) oraz specjalne wykonanie ramy agregatu z prowadzeniem na płozy załadunkowe

- Mocne zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz

- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

- Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD

- Osłona elementów gorących oraz wirujących

- Projektowany agregat wymagany o wymiarach nie przekraczających (d x sz x w.) –  2300 x 1100 x 1500 [mm] oraz ciężarze własnym z płynami , bez paliwa do – 1300 kg

- Wyciszenie o bardzo wysokiej skuteczności – wełna skalna o wysokim stopniu tłumienia, niepalna, atestowana

- Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego z 7m. nie więcej niż  – 66 dBA

- Stalowy tłumik dźwięków instalowany wewnątrz obudowy, uchylana pokrywa na wylocie

- Moc maksymalna agregatu nie mniej niż  – 66kVA  (52kW)

- Moc znamionowa agregatu  – 60kVA  (48kW)

- cos fi – 0,8

- Napięcie – 400/230 V

- Częstotliwość – 50Hz

- Wymagane jest zastosowanie silnika renomowanego europejskiego producenta aby zapewnić późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części

- Wymagany silnik diesla o pojemności minimum 3,1 litra

- Silnik 4 cylindrowy

- Moc maksymalna silnika min. 80 HP

- Emisja spalin min. Stage2

- Wymagany jest zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej minimum 10 godzin pracy pod obciążeniem 75% mocy znamionowej

- Filtr powietrza suchy

- Silnik chłodzony olejem

- Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m.

- Układ elektryczny 12V

- Akumulator rozruchowy

- Automatyczna ładowarka akumulatora

- Automatyczne podgrzewanie bloku silnika. Sterowanie podgrzewania kontrolowane przez panel sterowania agregatu.

- Wymagane jest zastosowanie prądnicy renomowanego europejskiego producenta żeby zapewnić wymaganą późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części.

- wyprodukowana zgodnie z dyrektywami i standardami:  tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000

- Wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Tolerancja napięcia +/-1%

- Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3

- Prąd zwarciowy prądnicy 300% x In przez 20 sekund.

- Wymagana klasa IP - 23

- Klasa izolacji – H

- Prądnica 4-polowa

- Złącze do szybkiego podłączenia układu SZR typu CONN

- Gniazda odbioru mocy: 1 gniazdo 400V, 2 gniazda 230V

- Panel sterowania agregatu obsługujący tryb pracy automatycznej a także tryby manualny, test                  oraz off. Musi posiadać pełne menu w języku polskim z pełną obsługą rozwiązań producenta. Musi być wyposażony w dodatkową programowalną logikę PLC

- Pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć , prądów, mocy , częstotliwości , cosɸ, napięcia ładowania akumulatora , ilości paliwa w zbiorniku , czasu pracy agregatu , parametrów silnika). Panel sterownika wyposażony w ekran LCD oraz tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia.

- Wymagane jest aby panel sterowania wyposażony był w funkcję obsługi pracy układu SZR                       oraz wskazywał stany pracy elementu wykonawczego SZR. Szafa elektryczna/automatyki agregatu zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm                           i standardów. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu.

- Panel pozwalający na montaż modułów komunikacyjnych (RS485, LAN, Mobus, TCP/IP, SNMP, Profibus, GPRS)

- Układ SZR wyprodukowany i przetestowany przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje nie są dopuszczone. Musi być wyposażony w blokadę elektryczną i mechaniczną. Wymagany element wykonawczy układu to przełącznik z napędem silnikowym. Wyklucza się zastosowanie układów stycznikowych czy z przełącznikiem elektro-magnetycznym. W celu łatwej identyfikacji aktywnego źródła zasilania, SZR ma być wyposażony w lampki na drzwiczkach potwierdzające stany pracy – aktywność sieci, zasilanie z sieci, aktywność agregatu, zasilanie z agregatu.

- Dostarczana przyczepa transportowa musi spełniać minimalnie parametry:

  - przyczepa dwuosiowa z dyszlem prostym, zaczep kulowy

  - osie KNOTT lub/ALCO, koła na zewnątrz ramy,

  - homologacja – przyczepa transportowa

  - wymiary platformy 2500 x 1200 mm

  - koła 185r14c-2szt

  - układ hamulcowy do 2700kg

  - zaczep kulowy

  - 2 podpory rurowe z przodu

  - 2 podpory kątowe z tyłu

  - bez podłogi

  - masa całkowita 1900-2000 kg

- Oferent zapewni we własnym zakresie montaż agregatu na przyczepie oraz dostawę z rozładunkiem na terenie Gminy Reszel.

- Zamawiający wymaga dołączenia karty katalogowej producenta. Jeżeli karta katalogowa                            nie potwierdza spełnienia wszystkich wymaganych parametrów, Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta lub wyłącznego dystrybutora oferowanego agregatu potwierdzającego spełnienie wszystkich minimalnych wymaganych parametrów zawartych                          w OPZ.

- Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu, ewentualnie oświadczenia producenta                                          lub wyłącznego dystrybutora, potwierdzającego, że oferent posiada status Autoryzowanego Partnera lub Dystrybutora, mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych oferowanego producenta.

- Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:

  - Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na cały zestaw (agregat, silnik, prądnica, przyczepa).

  - W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy zgodnie

  - z harmonogramem producenta.

  - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi znajdować się na terenie Polski.

  - Wykonawca zapewnia dostarczenie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych                       przez minimum 5 lat od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - dostarczenia urządzenia na terenie Gminy Reszel,

  - uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania agregatu,

  - przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi i konserwacji

  - dostarczenia paliwa do uruchomienia i testowego działania urządzenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia oznaczeń Gminy (np. naklejek)                              na agregacie i przyczepie bez utraty uprawnień gwarancyjnych