##### Obliczenia sił działających na słup narożny 21/ŻN-10 :

##### siła od naciągów przewodu AsXSn 4x50, napr. 30MPa (Fn=600daN) :

##### Fnx = 2*600*cos(90/2) = 850daN ;

##### Fydop = 190daN ;

##### siła od naciągu przewodu AsXSn 2x25, napr. 20MPa (fmax=2,01m) , hp=7m ;

##### odł. przewodu od ziemi w środku przęsła 5m ;

##### Fny = 2*25*20 = 100*cos45 = 71daN ;

##### obciążenie wiatrem  słupa i oprawy :   Ws =  100 daN ;

##### Fy = 100+71 = 171daN < 190daN

##### Słup nie wymaga wymiany.

Dobudowa toru AsXSn 2x25 poprawi rozkład sił od naciągów przewodów na stację K-340 (STSa 20/100) :

N1 = AsXSn 4x70 + AsXSn 4x50+2x25 - istniejące

N2 = AsXSn 4x50 (istniejący) + projektowany AsXSn 2x25