TB-ZP.271.11.2020						            Reszel, dnia 22.12.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu”

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

W dokumentacji zestawienia stolarki okiennej podano, że okna mają być w kolorze RAL. Proszę o doprecyzowanie czy stolarka ma być w obustronnym kolorze, czy tylko od zewnętrznej strony, a od wewnętrznej strony może być biała?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podaje dodatkowe informacje w zakresie koloru okien:

okna od zewnętrznej strony powinny być w kolorze RAL 7039 lub 7012, od wewnętrznej strony w kolorze białym.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzna referencje o następującej treści:

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w *

Zakres prac obejmował:

Docieplenie ścian zew., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji C.O., montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 38 kW, wymianę opraw świetlówkowych na oprawy LED. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 1 475 879,66 zł brutto. Powierzchnia użytkowa obiektu 2 876,93 m².

* Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1086, z późn. zm.) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie”.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1086, z późn. zm.) zmienia w SIWZ Rozdział VI punkt 2.3.2., w następujący sposób:

2.3.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane, polegające na

remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub obiektów kubaturowych użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.), o powierzchni użytkowej minimum 1 600 m², w ramach jednej lub maksymalnie 2 robót budowlanych (zadań).

Pytanie nr 3

Zwracam się z pytaniem czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych. Planowany zakres prac jest obszerny a znaczna część prac rozpocznie się zimą. Dotrzymanie zaplanowanego terminu realizacji prac jest niemożliwe.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1086, z późn. zm.) zmienia w SIWZ Rozdział V, 
w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia:

1. Termin rozpoczęcia – z dniem przekazania terenu budowy,

2. Termin zakończenia – 30.11.2021 r. (zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru).

Ponadto:

- Zamawiający zmienia pkt 4 formularza – oferta, w następujący sposób:

4. Termin realizacji zamówienia:

- Termin rozpoczęcia – z dniem przekazania terenu budowy,

- Termin zakończenia – do 30.11.2021 r. (zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru).

- Zamawiający zmienia Sekcję II: Przedmiot zamówienia, pkt II.8) ogłoszenia
 o zamówieniu,  w następujący sposób:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.11.2021

Pytanie nr 4

Czy jest możliwość wizji lokalnej, jeśli tak proszę o kontakt z osobą z którą można się spotkać 
i uzyskać odpowiedzi na zadane pytania?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem II pkt 7 SIWZ Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1086, z późn. zm.) zmienia w SIWZ Rozdział IV punkt 3, 
w następujący sposób:

3. Zaleca się aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonał we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonał pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania. W przypadku konieczności udziału w wizji w terenie przedstawiciela Zamawiającego, należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym termin spotkania.

Ponadto, Zamawiający informuje, że ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie przetargu jest Kamil Rozberg, e-mail: przetargi@gminareszel.pl

Pytanie nr 5

Instalacja C.O. ma być wykonana z miedzi w projekcie-lutowana w przedmiarze-zaciskowa proszę podać system montażu. Czy alternatywnie można wykonać ze stali ocynkowanej zaciskowej?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyjaśnia, że instalację należy wykonać zgonie z opisem w projekcie z rur miedzianych lutowanych. Przejście na inny system wymaga weryfikacji średnic.

Pytanie nr 6

Prosimy o określenie co wchodzi w skład demontażu instalacji C.O., w dokumentacji nie ma 
o tym słowa.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że demontaż instalacji C.O. obejmuje grzejniki – ok. 105 szt. i rurociągi – ok. 252 mb.

Pytanie nr 7

Czy nowa instalacja C.O. ma być prowadzona w bruzdach ściennych? – przedmiar bruzd nie uwzględnia. Czy poziomy instalacji C.O. w części niepodpiwniczonej mają być w posadzkach czy ścianach czy mają iść śladem obecnej instalacji?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych. W częściach niepodpiwniczonych prowadzić instalację w miarę możliwości po ścianach. Można prowadzić nową instalację w miejscu starej.

Pytanie nr 8

Firma * zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dn. 08.01.2020 r., 
w związku z okresem świątecznym przypadającym na czas przygotowania ofert, 
tj. 23-27.XII.2020, 31.XII.2020 r. – 03.01.2021 r., oraz 06.01.2021 r.

* Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1086, z późn. zm.) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie”.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 08.01.2021 r.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski