TB-ZP.271.11.2020						            Reszel, dnia 05.01.2021 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu”

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

W pkt nr 7 opisu projektu, projektant jednoznacznie wskazuje producenta oraz typ opraw oświetleniowych. W opisie opraw nie ma wskazania istotnych parametrów, niezbędnych do spełnienia warunków równoważności. Prosimy o podanie parametrów istotnych do spełnienia równoważności zastosowanych rozwiązań opraw oświetleniowych oraz sposobu ich udowodnienia.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający załącza uzupełnioną specyfikację opraw:

| OPIS | szt. |
| --- | --- |
| OPRAWA NATYNKOWA, WYMIAR - ok. 1080X223, KOLOR - BIAŁY, KORPUS - STAL, UKŁAD OPTYCZNY - MIKROPRYZMA, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 35W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 120LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 4210LM, WSPÓŁCZYNNIK COSFI ≥0,97, IP20, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 149 |
| OPRAWA NATYNKOWA, WYMIAR - ok. 610X172, KOLOR - BIAŁY, KORPUS - STAL, UKŁAD OPTYCZNY - AS, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 17W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 94LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 1600LM, WSPÓŁCZYNNIK COSFI ≥0,95, IP20, MACADAM (SDCM) = 3, CRI 80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 30 |
| OPRAWA NATYNKOWA, WYMIAR ok. 1100X207, KOLOR - BIAŁY, KORPUS - STAL, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 35W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 138LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 4820LM, IP40, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 79 |
| OPRAWA NATYNKOWA, WYMIAR - ok.600X207, KOLOR - BIAŁY, KORPUS - STAL, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 19W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 138LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 2400LM, IP40, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 58 |
| OPRAWA NATYNKOWA SZCZELNA, WYMIAR - ok. 1272X95, KOLOR - SZARY, KORPUS - PC, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 30W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 139LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 4160LM, IP66, IK10, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 28 |
| OPRAWA NATYNKOWA SZCZELNA, WYMIAR - ok.622X95, KOLOR - SZARY, KORPUS - PC, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 17W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 122LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 2080LM, IP66, IK10, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 1 |
| OPRAWA NATYNKOWA, WYMIAR - ok.320MM, KOLOR - SZARY, KORPUS - ALUMINIUM, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 10W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 81LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 810LM, IP20, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 3 |
| OPRAWA NATYNKOWA SZCZELNA, WYMIAR - ok.1272X95, KOLOR - SZARY, KORPUS - PC, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 42W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 149 LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 6260LM, IP66, IK10, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 30 |
| OPRAWA WPUSZCZANA, WYMIAR - ok.160MM, KOLOR - BIAŁY, KORPUS - ALUMINIUM, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 18W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 98LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 1781LM, IP44, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - II, ZYWOTNOŚĆ ≥50000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 6 |
| OPRAWA NATYNKOWA SZCZELNA, WYMIAR - ok.1160X110, KOLOR - BIAŁY, KORPUS - PC, UKŁAD OPTYCZNY - OPAL, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 24W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 125LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥3010LM, IP54, MACADAM (SDCM) = 3, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - I, ZYWOTNOŚĆ ≥72000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 1 |
| OPRAWA ARCHITEKTONICZNA NATYNKOWA, WYMIAR - 395X283, KOLOR - ANTRACYT, KORPUS - ALUMINIUM, UKŁAD OPTYCZNY - SZKŁO, TYP ŹRÓDŁA - LED, MOC OPRAWY ≤ 105W, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA ≥ 136LM/W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY ≥ 14275LM, IP66, IK10, CRI ≥80, TB 4000K, KL. IZOLACJI - II, ZYWOTNOŚĆ ≥50000H, GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO GR0 | 6 |

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia:

    - Termin złożenia ofert na dzień: 12.01.2021 r. do godz. 11:30

    - Termin otwarcia ofert na dzień: 12.01.2021 r. na godz. 12:00

Z up. BURMISTRZA RESZLA

Jerzy Bajorek

Z-ca BURMISTRZA

Sporządził:

Kamil Rozberg